## ICD校验
序号 | 类别 | 检查项类别 | 等级 | 默认是否检测 | 参考标准 | 方法 | 参考意见 | 提出人
1 | 语法格式检查 | 模型文档应符合XML格式规范，起始标签和结束标签应当匹配 | 错误 | 是 |  |  |  | 规范
2 |  | Schema校验 | 错误 | 是 |  | 不在标准内 文件名 描述 SCL_Enums.xsd 所用可扩展标记语言模式枚举 SCL_BaseSimpleTypes.xsd 被其他部分所用的基本简单类型 SCL_BaseTypes.xsd 被其他部分所用的基本复杂类型定义 SCL_Substation.xsd 变电站有关语法定义 SCL_Communication.xsd 通信有关语法定义 SCL_IED.xsd 智能电子设备有关语法定义 SCL_DataTypeTemplates.xsd 数据类型样本有关语法定义 SCL.xsd 主SCL模式语法定义，定义每个SCL文件的根元素 | SCL_IED.xsd、SCL_Substation.xsd、SCL.xsd、SCL_BaseSimpleTypes.xsd】 2、方法：从xsd文件中，找出所有对象以及对象的必选属性，遍历被检测文件中的对象，查看是否所有必选属性已经被包含。 注1：被检测文件（如SCD）的DataTypeTemplates中DOType、DAType、EnumType的id在《继电保护IEC61850工程应用模型》附录C、D中有定义，定义中指定了该类型的CDC，根据CDC的属性名，能够在xsd中找到是否必选属性。 注2：被检测文件（如SCD）的DataTypeTemplates中LNodeType能够根据其Inclass，在xsd中找到其属性是否必选属性。 | ICD元素唯一性要求： SCD元素唯一性要求：SCL标签、Head标签、Communication标签、Subnetwork标签、SubStation标签、DataTypeTemplates标签、IED标签满足唯一性要求。
4 | 数据类型模板（DataTypeTemplates）检测 | 标准LNodeType检查（检查标准LNodeType的标准DO顺序是否正确、检查标准LNodeType的标准DO的数据类型是否正确、标准LNodeType是否存在扩展的DO类型） | 错误 | 是 |  | 标准里只有id，判断准则（id、EnumVal个数）？ | 1、类型是否正确如何判断？ 2、判断EnumType的类型中的值与EnumTypes.xml中的定义是否完全一致（值的个数、名称） 3、标准EnumType定义可参照《继电保护IEC61850工程应用模型》附录D3；
|  | 检查是否存在扩展的LNodeType，扩展的LNodeType应符合命名规范（制造厂商前缀_装置型号_版本号_LN类名(_其它后缀)），扩展LNodeType的命名空间要存在 | 警告 | 是
5 |  | 检查标准LNodeType的强制（或条件强制）DO是否存在 | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.7节 Q/GDW 11156-2014 第7.2.2节 |  |  | 王松
6 |  | 对于引用了Q/GDW-1396标准中定义的数据对象类型（DOType），应与标准中定义的内容一致。(检查DOType的标准DA元素、SDO子元素顺序是否一致；检查DO Type的数据类型是否正确) | 警告 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.7节 Q/GDW 11156-2014 第7.2.2节 |  |  | 王松
7 |  | 检查是否存在扩展的DO，扩展时应符合命名规范（制造厂商前缀_装置型号_版本号_DO类名(_其它后缀)） | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.7节 |  |  | 王松
|  | 检查标准DOType的强制DA元素是否存在 | 警告 | 是
8 |  | 公用数据类不允许自行扩充（检查是否存在扩展的CDC类型，STG为新版396自行扩充） | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.6节 Q/GDW 11156-2014 第7.1.2节 |  |  | 王松
9 |  | 对于引用了Q/GDW-1396标准中定义的数据属性类型（DAType），应与标准中定义的内容一致(检查DAType的BDA元素顺序是否一致，检查DAType的数据类型是否正确) | 警告 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.6节 |  |  | 王松
10 |  | 检查是否存在扩展DA，且扩展DA应符合命名规范（制造厂商前缀_装置型号_版本号_DA类名(_其它后缀)） | 警告 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.5节 |  |  | 王松
11 |  | 数据类型模板强制信检查DAType的强制BDA元素是否存在息检测（LNodeType的强制DO是否正确） | 错误 | 是
|  | 检查标准EnumType的类型和值是否正确 | 错误 | 是
|  | 检查是否存在扩展的EnumType | 警告 | 是
14 | IED通用检测 | IED名称应为“TEMPLATE”。 | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.1节 |  |  | 王松
15 |  | Server对象中至少应包含一个LDevice对象，每个LDevice对象至少应包含LLN0及LPHD两个逻辑节点。 | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.1节 |  |  | 王松
16 |  | <Communication>下<PhysConn>配置的物理端口插头类型、端口号、接口类型等是否符合规范中的命名要求；（E） | 警告 | 是 |  | DL/T 860-6 第9.4.2章 e） 64/169（唯一性） Q/GDW 396-2014第12.1)章 | 1、PhysConn元素的“type”属性应为“RedConn”、“WirteConn”。 2、<P type=“Plug”>元素表明插头类型，包括ST、SC、LC、FC、MTRJ、RJ45； 3、<P type=“Port”>元素表明端口号，如1-A； 4、<P type=“Type”>元素表明接口类型，包括FOC、Radio、100BaseT。 5、端口号“Port”在IED中必须唯一；
17 |  | IED中不应包含Inputs这类代表GOOSE/SV连线的信息。 | 错误 | 是 | 工程实践 |  |  | 王松
18 |  | IED中应包含GSEControl和SampledValueControl。 | 错误 | 是 | 工程实践 |  |  | 王松
19 | 服务（Services）检测 | 数据集配置的<FCDA>实际个数是否小于或等于<ConfDataset>的maxAttributes属性值；（E） | 警告 | 是
20 |  | 数据集<DataSet>实际个数是否小于或等于<ConfDataset>的max属性值；（E） | 警告 | 是
21 |  | 报告控制块<ReportControl>实际个数是否小于或等于<ConfReportControl>的max属性值； | 警告 | 是
22 |  | 日志控制块<LogControl>实际个数是否小于或等于<ConfLogControl>的max属性值。 | 警告 | 是
23 | 数据集（DataSet）检测 | 数据集的命名应符合Q/GDW-1396标准中定义的命名原则。 | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第8.3.1节 |  |  | 王松
25 |  | 数据集中包含的FCDA的引用有效性检查（包括报告控制块及其他控制块）。 | 错误 | 是 | 工程实践（SCD检测已有逻辑） |  |  | 王松
26 |  | 数据集中包含的FCDA不应跨LDevice。 | 警告 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.3节 |  |  | 王松
27 |  | GOOSE数据集应配置到DA。其它配置（包括SV数据集）都到DO | 警告 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第10.1.1，11.1.1节 |  |  | 王松
28 | 报告控制块（ReportControl）检测 | 报告控制块的命名应符合Q/GDW-1396标准中定义的命名原则。 | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第8.3.2节 |  |  | 王松
29 | 实例化（LDevice、LN0、LN、DOI、SDI、DAI）检测 | LN0/LN、DOI、SDI、DAI对数据类型模板引用的有效性（实例化配置DOI/SDI/DAI的对象索引是否与数据类型模板定义的数据对象结构一致） | 错误 | 是 |  |  |  | 王松
30 |  | 实例化DOI元素的“desc”属性值与“dU” 属性值是否非空且两者一致；（E） | 警告 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第6.2节 |  | 对于一些DOI无desc以及dU（不是空，是标签都没有），按照非错误处理
31 |  | 逻辑节点的实例化建模原则检测，符合Q/GDW-1396标准。 | 错误 | 是 |  |  |  | 王松
33 |  | LDevice的命名应符合Q/GDW-1396标准中定义的命名原则。 | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第7.1.3节 |  |  | 王松
34 |  | LD和LN实例的“desc”属性值是否非空；（E） | 警告 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第6.2节 |  | 如果数据集范围内的不为非空
Note on G3: gaoxiurong: 最新版本的
Note on C6: USER: 检查是否存在扩展的BDA；（R）
Note on C8: USER: 检查是否存在扩展的CDC类型；（R）
Note on C10: USER: 检查标准LNodeType的标准DO的数据类型是否正确；（E）
Note on C32: USER: 模型中IED的逻辑节点实例是否符合规范应用类装置逻辑节点类实例化建模的原则和要求

## SCD校验
序号 | 类别 | 检查项类别 | 等级 | 默认是否检测 | 参考标准 | 方法 | 参考意见 | 备注
1 | 语法格式校验 | 模型文档应符合XML格式规范，起始标签和结束标签应当匹配 | 错误 | 是
2 |  | Schema校验 | 错误 | 是 |  | 不在标准内 文件名 描述 SCL_Enums.xsd 所用可扩展标记语言模式枚举 SCL_BaseSimpleTypes.xsd 被其他部分所用的基本简单类型 SCL_BaseTypes.xsd 被其他部分所用的基本复杂类型定义 SCL_Substation.xsd 变电站有关语法定义 SCL_Communication.xsd 通信有关语法定义 SCL_IED.xsd 智能电子设备有关语法定义 SCL_DataTypeTemplates.xsd 数据类型样本有关语法定义 SCL.xsd 主SCL模式语法定义，定义每个SCL文件的根元素
4 | 数据集成员有效性检查 | 数据集配置的<FCDA>非空的属性值是否指向模型中已存在的数据对象和数据属性；（E） | 错误 | 是
| 模型实例与模板一致性校验 | LD和LN实例的“desc”属性值是否非空；（E） | 告警 | 否 | Q/GDW 1396-2012 第6.2节 |  | 如果数据集范围内的不为非空
|  | 实例化DOI元素的“desc”属性值与“dU” 属性值是否非空且两者一致；（E） | 告警 | 否 | Q/GDW 1396-2012 第6.2节 |  | 对于一些DOI无desc以及dU（不是空，是标签都没有），按照非错误处理
|  | 存在未被引用的LNType、DOtype、DAtype | 告警 | 是
5 |  | a). 实例化配置DOI/SDI/DAI的对象索引是否与数据类型模板定义的数据对象结构一致（E） | 错误 | 是 |  | SDI、BDA、SDO | DOI、SDI、DAI与Type定义必须一致，但是个数没必要一直，可以没有DOI、SDI、DAI | DOI、SDI、DAI与Type定义必须一致，但是个数没必要一致，可以没有DOI、SDI、DAI
| 通信参数属性正确性检查 | Communication下ConnectedAP的iedName、apName以及GSE\SMV的cbName、ldInst的属性值是否在IED中存在相应信息 | 告警 | 是
11 |  | <Communication>下<SMV>的APPID的值是否为4位16进制值，是否在4000～7FFF取值范围内且不可为0；E） | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第6.5.3 节
12 |  | <Communication>下<GSE>的APPID的值是否为4位16进制值，是否在0000到3FFF取值范围内；（E） | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第6.5.2节
13 |  | <Communication>下<SMV>和<GSE>的VLAN-ID是否为3位16进制值。（E） | 错误 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第6.5.2节
|  | GSE中MAC地址在01-0C-CD-01-00-00~01-0C-CD-01-FF-FF范围内 | 告警 | 否
|  | SMV中MAC地址在01-0C-CD-04-00-00~01-0C-CD-04-FF-FF范围内 | 告警 | 否
|  | IP地址、子网掩码的每一位在0~255范围内 | 错误 | 是
|  | GOOSE控制块相关的GOID（appID）、APPID、MAC地址、VLAN-ID、优先级、MaxTime、MinTime是否缺少 | 告警 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第10.1.1节 | goid要有，不能不配置
|  | SV控制块相关的smvID、APPID、MAC地址、VLAN-ID是否缺少 | 告警 | 是 | Q/GDW 1396-2012 第11.1.1节
|  | SCD文件中存在订阅关系的虚端子，对应发送控制块的通信参数配置是否存在 | 错误 | 是 |  | 发送信号的->Dataset->控制块->COMMUNICATION 控制块如果有端子连接了，通信参数未配置，作为错误； | 在inputs/ExtRef中外部信号能否在GSE控制块中的数据集中找到 | 这两项描述重复，是否应该合为一项？
|  | GOOSE、SV未被订阅，但通信参数未配置 | 警告 | 是 |  | 如果控制块没有端子连接，通信参数未配置，作为告警
14 | 参数属性唯一性检查 | SCD文件中<Communication>下<GSE>的MAC-Address的值是否全局唯一；（E） | 错误 | 是
|  | <Communication>下<SMV>和<GSE>中的APPID是否全局唯一 | 错误 | 是
15 |  | SCD文件中IED的IP地址是否全局唯一；（E） | 错误 | 是 |  | 全局唯一且不能为空
16 |  | SCD文件中<GSEControl>的appID的值、<SampledValueControl>的smvID的值是否全局唯一。（E） <ReportControl>的rptID的值是否全局唯一。（E） | 错误 | 是 |  | 全局唯一且不能为空
18 | 虚端子连线配置检查 | SCD文件中虚端子连线的对象索引是否有效； | 错误 | 是 |  | SCD专有：<ExtRef daName="instMag.i" doName="Vol" iedName="MM2201A" ldInst="MU" lnClass="TVTR" lnInst="23" prefix="" intAddr="MU/SVINTVTR9.Vol.instMag.i"/> | 在inputs/ExtRef中各虚回路的内部虚端子引用，是否能够在Ln中找到
19 |  | SCD文件中虚端子连线的对象数据类型收发双方是否一致或兼容； | 告警 | 是 |  | SCD专有 | 1、一致：收发DA的类型是否相同；bType 2、兼容：
27 | 工程配置规范化检查 | GOOSE 和SV配置的<ExtRef>内部intAddr的值是否符合规范中的命名格式要求，规范格式应为“LD/LN.DO.DA”(Q/GDW 396-2009)或“n-A:LD/LN.DO.DA”（Q/GDW 396-2012）；（E） | 警告 | 否 |  | 该条目与18条合并 | 建议只判定格式是否正确，不判断每一部分是否存在（即不判断LD是否存在，LN是否存在），即：XX/XX.XX.XX，或者XX:XX/XX.XX.XX（如果有SDI，可能有3个.或者4个.,都是符合规范） | 在“虚端子连线配置检查”已做虚端子连线检查，此处可去掉该项？
28 |  | GOOSE 和SV配置的<ExtRef>内部intAddr的值在IED范围内是否唯一；（E） | 错误 | 是 |  |  | 方法：在当前IED下找出所有的intAddr，查看其中是否有重复的，如果有重复则不是唯一的
29 |  | <Communication>下<SubNetwork>的子网命名是否符合规范中的命名要求；（W） | 警告 | 否 | Q/GDW 1396-2012 第6.5.1节 | DL/T 860-6 第9.4.2章 e） 64/169（唯一性） Q/GDW 396-2014第6.4.1 a)章 8/108 | 1、子网（SubNetwork）是IED 模型的逻辑连接，全站子网宜划分成站控层和过程层两个子网，命名分别为“Subnetwork_Stationbus”和“Subnetwork_Processbus”； 2、子网（SubNetwork）的name必须唯一
30 |  | SCD文件中是否存在IED过程层虚端子CRC32校验码和全站过程层虚端子CRC32校验码； （R） | 告警 | 是 |  |  | 1、判断如下位置的CRC校验码是否为空，如果为空则不存在，如果不为空则存在 2、IED过程层虚端子CRC32校验码位置如下： <IED type="XX" manufacturer="XX" name="XX" configVersion="1.0"> <Private type="IED virtual terminal conection CRC">EF012345</Private> 3、全站过程层虚端子CRC32校验码位置如下: <SCL > <Private type="Substation virtual terminal conection CRC">ABCDEF01</Private> <Header/>
31 |  | SCD文件中的IED过程层虚端子CRC32校验码和全站过程层虚端子CRC32校验码是否正确。（R） | 提示 | 是 |  | 暂缓，有不明确项 | 1、需要重新计算CRC校验码，并与已经生成的CRC校验码比较； 2、过程层虚端子CRC32校验码计算规则详见《继电保护IEC61850工程应用模型》附录G。 3、IED过程层虚端子CRC32校验码位置如下： <IED type="XX" manufacturer="XX" name="XX" configVersion="1.0"> <Private type="IED virtual terminal conection CRC">EF012345</Private> 4、全站过程层虚端子CRC32校验码位置如下: <SCL > <Private type="Substation virtual terminal conection CRC">ABCDEF01</Private> <Header/>
|  | 控制块关联数据集是否在同一LD中找到 | 错误 | 是
| 工程应用校验 | 保护、测控、合并单元、智能终端间隔连接错误 | 告警 | 是 |  | 可参照编号（即IED name）和描述两个信息进行检测，编号规则王工会提供。并且现在编号的应用还是很广的。 |  | 间隔信息的提取通过装置描述来获取，有可能不准确，建议等新标准出来通过新标准获取间隔信息。
|  | 母差内支路合并单元与智能终端不一致错误 | 告警 | 是 |  | 可参照编号（即IED name）和描述两个信息进行检测，编号规则王工会提供。并且现在编号的应用还是很广的。
|  | 如有区分，跳闸信号用于启动失灵，启动失灵信号用于跳闸 | 告警 | 是 |  | 主要为信号查错，输入和输出信号中，输出信号如果包含“跳闸”两字同时输入信号包含“失灵”为警告； 输入和输出信号有包含“A相”、“B相”、“C相”（可为小写）另一侧信号不包含“A”、“B”、“C”（可为小写）则为警告；电流电压不一致也为错误 |  | 信号连接的正确性可建立一个模型，除了这几条规则之外，还有没有其他要检测的信号链接规则？
|  | 采样相位连接错误，跳闸启动失灵相位连接错误 | 告警 | 否
|  | 各“六统一”保护该连接的信号没有连接或连接不正确 | 告警 | 否 |  | 王工会给出六统一规范，对每种类型的保护装置，列出输入信号中必须连接的段子，检测如果没有连接则告警 |  | 六统一的文，能否给一份,或者总结一下六统一中规定的必须链接的信号
Note on G3: gaoxiurong: 最新版本的

## SCD差异化比较
序号 | 比较项 | 维度（基准） | 比较对象
1 | 文件信息 | 文件信息 | 版本号
2 |  |  | 修订版本号
3 |  |  | 变电站CRC
4 | IED信息 | IED名称（name属性） | 描述
5 |  |  | 类型
6 |  |  | 厂家
7 |  |  | CRC
8 | GOOSE控制块 | 控制块索引 | 子网中的AppID
9 |  |  | 子网中的VLAN-ID
10 |  |  | 子网中的VLAN-PRIORITY
11 |  |  | 子网中的MAC-Address
12 |  |  | 配置版本信息
13 |  |  | 子网中的最大时间
14 |  |  | 子网中的最小时间
15 |  |  | 控制块名称
16 |  |  | 数据集名称
17 |  |  | 数据集中信号个数
18 |  |  | GocbRef
19 | SV控制块 | 控制块索引 | 子网中的AppID
20 |  |  | 子网中的VLAN-ID
21 |  |  | 子网中的VLAN-PRIORITY
22 |  |  | 子网中的MAC-Address
23 |  |  | 配置版本信息
24 |  |  | 比特率
25 |  |  | 控制块名称
26 |  |  | 数据集名称
27 |  |  | 数据集中信号个数
30 | 输出、输入信号 | 信号地址 | 序号
31 |  |  | dU描述
32 |  |  | DO描述
33 |  |  | LN描述
34 |  |  | FC
35 |  |  | BDAType
36 |  |  | 信号描述
37 |  |  | 光口（输入信号特有）
38 | 虚回路比较 | 输出、输入信号组合地址 | 输入信号描述
39 |  |  | 输出信号描述
40 |  |  | 物理端口
41 | 物理端口 | 物理端口 | 端口类型（type属性）
42 |  |  | 插头类型（plug属性）
43 |  |  | 光纤编号（Cable）